
涡阳县人民医院新老区配电柜维修项目
采 购 文 件 
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年六月
涡阳县人民医院新老区配电柜维修项目

询价公告
一、项目基本情况
1、 项目名称：涡阳县人民医院新老区配电柜维修项目
2、采购方式：询价采购
3、预算金额：约28万元
4、招标范围：新老区配电柜维修改造材料和施工等。
5、采购需求：详见采购文件
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；
2、具有高低压配电柜加工生产资质证书和高低压电力工程丙级（C级）以上安装（施工）资质证书；

3、具有承担本项目的硬件设施和技术为员；
4、具有医院本变电设施供货安装类似工程业绩（提供至少2个）；

5、本项目不接受联合体。

三、获取采购文件
1.时间：2023年6月13日下午17:00分前（北京时间）

2.地点：涡阳县人民医院招标办
3.方式：凡有意参加者，无需投标报名,直接从涡阳县人民医院网站下载，或到医院招标办索取。采购文件不收费。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年6月14日下午15:00分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）新行政楼三楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：相老师：138 5677 8996
周老师：159 5676 9519

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年6月6日
涡阳县人民医院新老区配电柜维修项目
采购需求
一、投标人须知
1、本说明中提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目简介
涡阳县人民医院新老区配电设备投入支行年数已久，经自查校验发现，部分断路器、配电柜等配电设备设施需要维修、更换，以排除潜在的安全隐患。同时，为配合后续的能耗监控系统的实施，本次改造需要预留能耗管理相关软件的通讯接口。

三、工程内容

（一）老区维修工程范围：

1、制作焊装不锈钢板槽2套：老区配电室前后门无档鼠板。解决方案：现场制作焊装不锈钢板槽，

2、更换新万能断路器：老区配电柜低压万能断路器显示板损坏，无法维修，需要更换新万能断路器。解决方案：由有资质的公司采购导槽及二次线相同的万能断路器进行停电更换，

3、维修2台配电柜：老区配电室最东边的2台配电柜已超使用寿命年限，不能断正常断开。解决方案：维修进出线配电柜，维修、更换抽屉开关、指示仪表等。

4、更换抽屉开关机构1套：老区箱变有一抽屉开关无法正常闭合。解决方案：更换抽屉开关机构，

（二）新区维修工程范围：

1、更换电容柜电容3台：新区配电室3台电容柜电容损毁，需更换电容。解决方案：更换电容及相关配件。

2、解决部分配电柜有放电和温度异常现象：新老区配电室部分配电柜有放电和温度异常现象。解决方案；需高压断电后，对压并线位置的螺丝，套件，插件等上导电膏，用液压器，焊锡枪等设备压紧上锡，螺丝除尘除锈，喷涂绝缘漆，更换绝缘套件等。
（三）总工程和材料用清单
	序号
	分项名称
	单位
	数量
	备注

	1. 
	不锈钢板槽
	套
	2
	现场测量定制

	2. 
	CWI-2000A智能框架断路器
	套
	2
	现场核对二次线及铜牌导槽

	3. 
	抽屉式开关内置漏保断路器
	套
	6
	400A-160A现场改换安装

	4. 
	导电膏
	盒
	60
	50g/盒

	5. 
	热缩绝缘套
	米
	130
	Ф50-120mm

	6. 
	指示仪表
	组
	6
	含电流表电压表指示灯，现场开孔

	7. 
	紫铜导电插件
	组
	4
	现场测量定制

	8. 
	抽屉开关机构
	套
	1
	250A-400A

	9. 
	电容器（6NTCRI-480-15-3）
	KVA
	120
	电容柜1

	10. 
	电容器（6NTCRI-480-15-3）
	KVA
	180
	电容柜2

	11. 
	电容器（6NTCRI-480-15-3）
	KVA
	240
	电容柜3

	12. 
	控制器6NTCR3
	台
	3
	

	13. 
	接触器（CJ19-32/20AC 220V）
	台
	3
	

	14. 
	热继电器（JR36-20/20-32A）
	台
	36
	

	15. 
	熔断器（RT36-00-16032A）
	支
	36
	

	16. 
	紫铜设备线卡
	套
	20
	现场定制加工

	17. 
	焊锡
	卷
	50
	Ф10mm*300mm/卷

	18. 
	冷缩绝缘套
	组
	10
	Ф120

	19. 
	耐高温绝缘漆
	桶
	5
	5L/桶

	20. 
	软芯线、镀锌丝、压片、螺丝等辅材
	项
	1
	

	说明：配件及材料不指定品牌，所标注的型号为最基本最低质量层次要求，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）产品方案，且此方案须经谈判小组评审认可。


三、施工要求
1、遵守医院管理制度，服从医院管理人员统一安排；
2、施工前期要做好各项准备工作，方案科学，确保施工顺利，按期完工；
3、施工期间，按环保相关要求，做好防尘、降噪工作；
4、成交人须文明施工，安全施工。在施工中，明确专人负责本项目施工现场的安全工作，采取可靠的安全防护措施，确保方式人员人身全、采购方人员、就诊病人、家属的安全以及各方的财产安全。
5、成交人因安全措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件或财产损失，责任由成交人全部承担。
6、成交人不得对本项目再次转包、分包。

四、质量保证要求：改造完成验收合格之日起，免费质保期为壹年（12个月）。
五、验收：按照现行国家标准执行。如有必要，须出具第三方检测报告。

六、控制价
本项目最高限价：人民币280000元。高于此限价投标无效。
七、报价要求
1、响应供应商须对本项目同时作出总价和分项报价，报价中包含设计、材料、运输、保险、装卸、施工、调试、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项费用和包含各环节增值税税金等全部费用。
2、响应供应商应综合考虑所有因素，作出合理报价。
八、付款方式：（付款方式是否要更改？）
据实结付。工程完毕，经现场测量各分项工程量，按分项工程量报价表响应的单价为准计算总费用。经验收，正常使用一个月后，成交供应商提供发票，一次性支付全部款项。
九、评价方法：低价优先法。满足全部技术及商务要求，报价最低者获得成交资格。
涡阳县人民医院新老区配电柜维修项目
报价响应表
企业名称（盖章）： 
	项目名称
	涡阳县人民医院新老区配电柜维修项目

	报 价
	大写：  拾   万   仟  佰  拾  圆  角  分

小写：￥            元

	付款方式
	□响应    □ 不响应 

	供货和安装期
	□响应    □ 不响应 

	其他
	□响应    □ 不响应

	备注：响应填写时，可在相应的“□”内打“√”即可。


说明：1.本项目递交响应报价表，即视为响应本项目全部要求。
法定代表人或授权代表：
年    月    日
联系人：
联系电话
涡阳县人民医院新老区配电柜维修项目
分项报价表
企业名称（盖章）：                                                             计价单位：元

	序号
	分项名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	21. 
	不锈钢板槽
	
	
	套
	2
	
	
	现场测量定制

	22. 
	CWI-2000A智能框架断路器
	
	
	套
	2
	
	
	现场核对二次线及铜牌导槽

	23. 
	抽屉式开关内置漏保断路器
	
	
	套
	6
	
	
	400A-160A现场改换安装

	24. 
	导电膏
	
	
	盒
	60
	
	
	50g/盒

	25. 
	热缩绝缘套
	
	
	米
	130
	
	
	Ф50-120mm

	26. 
	指示仪表
	
	
	组
	6
	
	
	含电流表电压表指示灯，现场开孔

	27. 
	紫铜导电插件
	
	
	组
	4
	
	
	现场测量定制

	28. 
	抽屉开关机构
	
	
	套
	1
	
	
	250A-400A

	29. 
	电容器（6NTCRI-480-15-3）
	
	
	KVA
	120
	
	
	电容柜1

	30. 
	电容器（6NTCRI-480-15-3）
	
	
	KVA
	180
	
	
	电容柜2

	31. 
	电容器（6NTCRI-480-15-3）
	
	
	KVA
	240
	
	
	电容柜3

	32. 
	控制器6NTCR3
	
	
	台
	3
	
	
	

	33. 
	接触器（CJ19-32/20AC 220V）
	
	
	台
	3
	
	
	

	34. 
	热继电器（JR36-20/20-32A）
	
	
	台
	36
	
	
	

	35. 
	熔断器（RT36-00-16032A）
	
	
	支
	36
	
	
	

	36. 
	紫铜设备线卡
	
	
	套
	20
	
	
	现场定制加工

	37. 
	焊锡
	
	
	卷
	50
	
	
	Ф10mm*300mm/卷

	38. 
	冷缩绝缘套
	
	
	组
	10
	
	
	Ф120

	39. 
	耐高温绝缘漆
	
	
	桶
	5
	
	
	5L/桶

	40. 
	软芯线、镀锌丝、压片、螺丝等辅材
	
	
	项
	1
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	

	报价为全费用报价，包括材料、施工、措施、运输、税金及其他为完成本项目工程涉及的全部费用，采购人不再支付其他任何费用。


法定代表人或授权代表：
年    月    日

现场提供材料清单及要求
1、营业执照、机构代码证、税务登记证或三证合一复印件；

2、法人委托书（授权书中须有相关人员身份证明），法人代表直接参加的仅需提供法人代表的身份证复印件；

3、无政府采购违法违规承诺书；

4、高低压配电设备生产资质证书和高低压电力工程安装（施工）资质证书复印件；

5、电工资质证书复印件（高低压）；

6、业绩合同和验收报告复印件；

7、询价报价响应表；

8、供货安装方案；

9、供应商认为需要提供的材料。

以上材料须加盖投标人红印章。一式三份按上述顺序装订好，递交前自行保管。

