涡阳县人民医院消防安全隐患整改

项目需求书

一、项目说明

1.建设概述：我院消防安全隐患整改项目的主要内容包括：对现有故障或损坏的消防设施设备进行维修与更换，漏项的部分予以增添完善，本次采购需求以“所有消防设施恢复正常运行，各项设备功能完整达标”为唯一基础和核心验收标准。最终符合消防规范的要求。

2.建设周期：45天。

3.保修期：项目验收后，实行1年全质保服务。

4.保修范围：质保期内对产品出现的所有质量问题进行免费维修或更换。

二、待解决的问题清单：

	序号
	项目名称
	需要解决问题
	数量
	（万元）

	1
	涡阳县人民医院（新区）一期消防遗留问题维修整改（维修、安装等）
	6#楼

1.新住院部屋顶消防稳压泵无法正常使用问题,

2.楼顶实验消火栓需压力正常
	
	

	2
	
	9#楼

湿式报警阀间完善排水管
	
	

	3
	
	1.部分防火门闭门器及门磁未安装问题，

2.部分门磁损坏更换
	
	

	4
	
	部分电气火灾监控探测器安装错误整改
	
	

	5
	
	解决部分设备电源监控主机故障
	
	

	6
	
	1.处理末端试水装置主机故障

2.分末端控制器故障
	
	

	7
	
	1.解决消防电话部分故障，杂音大

2.部分消防电话设备缺少
	
	

	8
	
	解决应急照明控制器部分故障
	
	

	9
	
	1.解决报警主机多线盘按键故障维修，

2.解决部分风机故障需维修

3.更改部分损坏防火阀
	
	

	10
	
	1.解决6#5层点位220挡烟垂壁控制箱故障

2.部分自动排烟窗损坏更换
	
	

	11
	
	1.更换部分破损消防软管卷盘

2.缺失自救卷盘及水枪补齐
	
	

	12
	
	整改吊顶内未穿管的消防线路
	
	

	13
	
	1.解决8#楼2楼消防箱门未安装，

2.3楼应急照明集中电源控制柜故障

3.5#楼集中电源未安装备电

4.6#楼应急照明集中电源控制柜备电故障
	
	

	14
	
	解决风机强启柜指示灯异常点亮
	
	

	15
	
	封堵部分风机房桥架及开洞部分
	
	

	16
	
	连廊的消防水管实际安装与图纸不符，需增加控制阀
	
	

	17
	
	1.完善地下室防火6区、8区喷淋未安装警报设施问题，

2.防火7区未安装末端试水装置问题
	
	

	18
	
	1.完善5#楼地下泵房电动阀未安装电动启动装置问题，

2.解决消防泵1#泵故障，及高压细水雾1#泵异响现象
	
	

	19
	
	室外管网漏水排查及维修
	
	

	20
	
	解决6#消防泵启泵漏水2台
	
	

	21
	
	解决6#楼顶喷淋稳压泵启泵漏水
	
	

	22
	
	解决3台排烟风机故障
	
	

	说明：以上待解决问题仅为本项目目前发现的问题，参与调研报价的单位应与我院相关部门联系了解详细情况，必要进进行现场踏勘，对各问题所需要整改的实际工作量进行细化、核准，并按细化核准后的清单进行报价。





