涡阳县人民医院

改扩建一期消防遗留问题整改项目

竞价谈判件

招标编号：GYZC-2026-017号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二六年三月

涡阳县人民医院改扩建一期消防遗留问题整改项目

竞价谈判公告

一、项目基本情况

1、项目名称：涡阳县人民医院改扩建一期消防遗留问题整改项目

2、招标编号：GYZC-2026-017号

3、采购方式：竞价谈判

4、预算金额（人民币）：170000元

5、最高限价（人民币）：170000元

6、资金性质：自有资金

7、招标范围：我院改扩建一期消防遗留问题（详见竞价谈判文件）

8、供货安装期限：35个日历日。

二、报价人资格要求：

1、具有独立的法人资格和具有独立承担民事责任的能力。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

5、本项目的特定资格要求：/

6、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取竞价谈判文件

1、报名及截止时间：公告发布之日起至2026年3月30日上午11:00分前（北京时间）。

2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院采购办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。

3、竞价谈判文件获取地点：竞价谈判文件可到涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，竞价谈判文件不收费。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2026年3月31日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.开标一览表及分项报价表一起单独密封递交。

5.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单位只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。

五、咨询联系方式

项目单位：涡阳县人民医院

地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

安保部相老师138 5670 2755

招标办宿老师：0558-2867722，136 5568 3918

请各潜在参与供应商获取本次竞价谈判文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按竞价谈判文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读竞价谈判文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格

涡阳县人民医院改扩建一期消防遗留问题整改项目

采购需求

报价人须知

1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；

3、现场踏勘：采购人不组织现场踏勘，供应商应自行踏勘项目现场（安保部相老师13856702755）。如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

4、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足竞价谈判文件提供的详细参数；

5、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按采购人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。

6、如无特别说明，竞价谈判文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。

7、关于报价:开标一览表（报价表）内容与分项报价表价格不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8、质疑与澄清

8.1供应商应仔细阅读和检查竞价谈判文件的全部内容，如对本竞价谈判文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解 和接受，不再受理对竞价谈判文件条款提出的质疑。

8.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。

8.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。

一、采购内容及相关要求

（一）项目简介

为确保我院消防安全体系完整、有效运行，彻底消除安全隐患，保障患者、职工及家属的生命财产安全，我院前期对已投入使用的消防一期工程进行了排查。检查发现，一期工程存在部分历史遗留问题，影响了消防系统的整体效能。本次采购需求以“所有消防设施恢复正常运行，各项设备功能完整达标”为核心验收标准，对消防遗留问题进行整改。

（二）整改内容清单及地点                          价格单位：人民币·元

| 序号 | 项目名称 | 项目采购设备名称 | 数量 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽省亳州市涡阳县人民医院（新区） 一期消防遗留问题维修整改 | 解决6#新住院部屋顶消防稳压泵无法正常使用问题,楼顶实验消火栓需压力正常 |  |  |
| 2 |  | 9#湿式报警阀间报警阀间完善排水管 |  |  |
| 3 |  | 完善部分防火门闭门器及门磁未安装问题，部分门磁损坏更换 |  |  |
| 4 |  | 部分电气火灾监控探测器安装错误整改 |  |  |
| 5 |  | 解决部分设备电源监控主机故障 |  |  |
| 6 |  | 处理末端试水装置主机故障，部分末端控制器故障 |  |  |
| 7 |  | 解决消防电话部分故障，杂音大，部分消防电话设备缺少 |  |  |
| 8 |  | 解决应急照明控制器部分故障 |  |  |
| 9 |  | 解决报警主机多线盘按键故障维修，解决部分风机故障需维修，更改部分损坏防火阀 |  |  |
| 10 |  | 解决6#5层点位220挡烟垂壁控制箱故障，部分自动排烟窗损坏更换 |  |  |
| 11 |  | 更换部分破损消防软管卷盘，缺失自救卷盘及水枪补齐 |  |  |
| 12 |  | 整改吊顶内未穿管的消防线路 |  |  |
| 13 |  | 解决8#2楼消防箱门未安装，3楼应急照明集中电源控制柜故障，5#集中电源未安装备电，6#应急照明集中电源控制柜备电故障 |  |  |
| 14 |  | 解决风机强启柜指示灯异常点亮 |  |  |
| 15 |  | 封堵部分风机房桥架及开洞部分 |  |  |
| 16 |  | 连廊的消防水管实际安装与图纸不符，需增加控制阀 |  |  |
| 17 |  | 完善地下室防火6区、8区喷淋未安装警报设施问题，及防火7区未安装末端试水装置问题 |  |  |
| 18 |  | 完善5#楼地下泵房电动阀未安装电动启动装置问题，解决消防泵1#泵故障，及高压细水雾1#泵异响现象 |  |  |
| 19 |  | 室外管网漏水排查及维修 |  |  |
| 20 |  | 6#消防泵启泵漏水2台 |  |  |
| 21 |  | 6#楼顶喷淋稳压泵启泵漏水 |  |  |
| 22 |  | 排烟风机故障3台 |  |  |
| 说明：报价人须对上述描述问题进行现场踏勘，细化整改内容清单并作出合理报价。成交后不因整改内容增加而增加费用。 |  |  |  |  |

二、商品质量及服务要求

1、符合国家标准（或行业标准）。

2、产品包装按厂家规定包装，包装物必须结实，外观完整无缺，包装物不回收。

3、送货时提供所供产品的产品合格证书。

三、工程要求

1、严格按清单中标注的材料和工艺要求内容施工。

2、遵守医院管理制度，服从医院管理人员统一安排；

3、施工前期要做好各项准备工作，方案科学，确保施工顺利，按期完工；

4、施工期间，按环保相关要求，做好防尘、降噪工作；

5、成交人须文明施工，安全施工。在施工中，明确专人负责本项目施工现场的安全工作，采取可靠的安全防护措施，确保方式人员人身全、采购方人员、就诊病人、家属的安全以及各方的财产安全。

6、成交人因安全措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件或财产损失，责任由成交人全部承担。

7、成交人不得对本项目再次转包、分包。

四、供货要求：

1、供货安装周期：35个日历日

2、供货安装地点：涡阳县人民医院指定地点。

五、质量保证及售后服务：

1、整体质保二年。

2、因产品质量问题引发的医疗纠纷及其他后果，由成交供应商全部承担。

六、验收：

按医院相关管理制度和相关标准验收。

七、报价要求

1、报价不得高于限价，否则投标无效。

2、报价为全费用单价报价，包含完成本项目所需要的全部费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

八、付款方式：

安装完成，验收合格一次性付清。

九、评价方法：

1、在全部响应本项目要求的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按单价由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。

2、其他无效报价情况：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购方不予受理。

(2)递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

(3)提供投标响应文件不符合竞价谈判文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院采购采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织采购。

附件：报价响应文件格式

涡阳县人民医院

改扩建一期消防遗留问题整改项目

报价响应文件

报价方：                  (盖单位章)

年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表（报价单独密封递交）

三、分项报价表（报价单独密封递交）

四、技术要求响应（偏离）表（本项目不要求填写）

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩证明材料（本项目不作要求）

九、报价人认为需要提供的其他材料

注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。

一、投标函

致：涡阳县人民医院

1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

报价人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 改扩建一期消防遗留问题整改项目 |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 投标总价为表3-1汇总之和 |  |
| 5 | 供货安装期限 | □响应 □不响应 |
| 6 | 付款方式 | □响应 □不响应 |
| 7 | 其他 | □响应 □不响应 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 注：除本表格和技术规格响应表明确要求填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。 |  |  |

投 标 人（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章）：

年   月   日

三、分项报价表（报价人自行填写）

报价人：                       （单位盖章）                                             价格单位：人民币·元

| 序号 | 名称 | 对应项目需求书清单中的问题 | 材料规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 表格不够可增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.报价为全费用报价，包含所使用的主材、辅材、运输、人工、税费及其为完成本项目所涉及的全部费用。 2.为完成本项目而表格中未列出的内容，均包含在总报价内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）

报价人：                       （单位盖章）

|  | 按招标文件需求填写 |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 竞价谈判文件要求技术规格参数 | 投标人提供技术规格参数 | 偏离 情况 | 备注 |
| 1 |  | 本项目不要求填写 |  |  |  |

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

致：涡阳县人民医院

本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

报价人（单位盖章）：

法定代表人（签字或签字）：

被授权（代理）人（签字或签字）：

附：

法人代表人身份证明

压盖印章

代理人身份证明

六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：       （盖单位章）

日  期：

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、业绩证明材料

九、报价人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）