涡阳县人民医院

新区医技楼三层输血科改造装饰项目
竞价谈判文件
项目编号：GYZC-2026- 038号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二六年六月
涡阳县人民医院新区医技楼三层输血科改造装饰项目竞价谈判公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院新区医技楼三层输血科改造装饰项目

2、项目编号：GYZC-2026-038号
3、采购方式：竞价谈判

4、预算金额：12万元

5、最高限价：12万元

6、资金性质：自有资金

7、招标范围：涡阳县人民医院新区医技楼三层输血科，图纸红框划定全部施工区域（西侧医护办公辅助区+中部检验/储血/配血作业区+东侧洁净实验处置区）施工工期自合同签订、现场移交之日起至拆除、基层、饰面、给排水、强弱电、空调、门窗隔断、洁净配套、垃圾清运、整体保洁、验收备案全部完工；
8、施工工期：签订正式施工合同后15个工作日内支全部改造装饰施工完工、自检合格并提交完整竣工资料。

二、投标人资格要求：

1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有2023年1月1日以来承接并完成的医院同类工程项目的业绩不少于1个。

4、本项目不接受联合体。

三、报名和获取竞价谈判

1、报名及截止时间：公告发布之日起至2026年7月2日上午11:30分前（北京时间）。

2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。

3、竞价谈判获取地点：竞价谈判可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，竞价谈判不收费。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2026年7月3日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单位只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式

1、项目单位：涡阳县人民医院

2、地    址：涡阳县城关街道向阳大道189号

3、联系人及联系方式：

张老师：138 5681 7568

    宿老师：0558-2867722，136 5568 3918
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院新区医技楼三层输血科改造装饰项目

采购需求
报价人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人基建办张老师：138 5681 7568），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；
4、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。
5、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。
6、质疑与澄清
6.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。
6.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。
6.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。
一、项目概况

根据医院业务发展需要，我院新区医技楼三层输血科改造装饰项目本需求中施工技术、工艺方案仅作参考，若无强制硬性限制，供应商可在不降低图纸规范、院感、消防标准前提下优化施工实施方案，优化方案须经采购人磋商小组评审书面认可后方可执行；全部施工内容必须严格遵循本次提供《三层输血科改造平面图》图纸图例、附注、分区动线、材质、设备配套所有要求完工交付，图纸条款为不可突破强制施工标准。

二、工程要求：

1.施工范围（图纸红框完整分区+空调改造吊顶拆除恢复）
西侧医护辅助区：医护办公室、卫生间、更衣室、医护独立入口；

中部核心作业区：洁净物资库、血液处置室、质控室、储血室、发血室、配血室；

东侧洁净实验区：免疫室、洗消间、标本接收室、洁净间、医疗污物暂存间；

全区域配套工程：洁物通道、医护通道、标本传递通道、污物单向密闭通道、缓冲隔断、铝合金互锁传递窗、医用给排水系统、医疗专用强弱电、空调改造、全套医用钢制门窗、墙/地/顶全套饰面。

2. 图纸图例施工硬性界定

轻钢龙骨石膏板隔墙、与原墙体牢固锚固；门洞外侧加100×100×5方管至顶部做钢框，耐火极限2h；

轻质玻璃隔断墙体，耐火极限≥1h，玻璃隔断上部增设50×50方钢横向钢肋，与顶地连接牢固。

3. 项目施工重难点说明

本项目属于医院输血科专项改造工程，区别于普通公区装修，施工全过程必须严格执行洁污单向分流动线、医用耐腐蚀抗菌饰面、实验室防交叉污染密闭隔断、洁净区密闭门窗互锁系统施工；所有工序、尺寸、材料均以图纸附注7条细则为底线。

三、施工总体需求及全阶段施工内容

1.施工单位进场基本要求

进场前提交完整施工组织方案、扬尘降噪管控方案、医疗区域防交叉污染专项防护方案，经采购人审核通过方可开工；

施工区域全封闭硬质围挡，分区分段施工，建筑垃圾、废弃旧物资密闭打包外运，严控噪音、粉尘，不得干扰院区正常诊疗。

2.全流程分阶段施工内容（逐条匹配图纸附注）

第一阶段：拆除、现场成品防护

原有吊顶、墙面、地面、旧门窗、老旧水电管线、废弃操作台、旧隔断部分拆除清运；

保留原有墙体、设备、管线全覆盖成品保护；施工区域分区隔离，设置独立人员进出通道。

第二阶段：隔墙、门窗、传递窗专项施工（图纸附注1、5、6强制标准）

隔墙施工：严格按图例轻钢龙骨隔墙、耐火玻璃隔断工艺施工，钢框、钢肋加固工序不得省略，满足防火、密闭、隔音要求；

门洞口执行图纸附注1标准：门编号M1122代表常规门宽1100mm；免疫室门洞扩大至1300mm，统一更换同色钢制医用门；所有分区门按图纸单向动线安装，保证洁污不交叉；

传递窗（型号JSC1212）施工（图纸附注4）：铝合金推拉式传递窗，内置可关闭安全玻璃；窗口下部配套25厚石英石台面；传递窗两侧18mm阻燃垫板基层，墙面两侧铺贴200mm高同材质台面延伸挡水沿；

新开门洞、传递窗墙体收口：传递窗里外洞口加装1.2厚304拉丝不锈钢全包饰面收口，密封采用医用防霉抗菌胶，无渗漏缝隙；

缓冲间、污物间、实验室双门隔断同步安装，保证单向人流、物流，实现洁污分区隔离。

第三阶段：操作台、墙地顶饰面施工（图纸附注2、3强制要求）

全操作区台面（附注2）：血液处置、质控、免疫、配血、储血室统一制作25mm厚白色石英石无缝操作台，柜体宽度≥650mm；免疫室内血检弹力泳设备专用台面净宽不低于1000mm；台面全部圆弧阳角处理，配套同色不锈钢五金、柜体；立柱台面脚采用50×30不锈钢方管落地支架；

地面、排水系统（附注3）：所有操作台面区域同步调整强电位点位预留到位，满足设备使用；原更衣室调整为卫生间区域，全部重做给排水管道，地面塑胶地板拆除重做，涂刷防水并做48小时闭水试验；

第四阶段：给排水、废液处置配套安装（图纸附注3）

全区域重新布设医用净化给排水支管，实验室、洗消间、卫生间独立水路，加装管网防回流配件；

所有实验室、污物间、缓冲间地面找坡导向密闭防臭地漏，杜绝积水滋生细菌。

第五阶段：强弱电、空调新风配套收口（图纸附注7）

各实验室、储血库、操作台、传递窗、污物间按图纸预埋医疗专用强弱电插座、设备供电点位；互锁传递窗、分区联动门同步布线、调试；

空调、新风机设备安装后，配套风管、管线装饰封包、隔音收口，机房降噪施工完整落实。

第六阶段：收尾保洁、验收交付、质保服务

1、全区域饰面修补、缝隙防霉打胶、门窗五金、传递窗联动系统整体调试；全屋精细消杀保洁，清除施工粉尘、胶渍、建筑垃圾；

整理全套竣工资料、材料合格证、防火/抗菌检测报告、隐蔽工程记录，整体竣工验收；

3.过程配合硬性要求

隔墙骨架、水电预埋、防水闭水、地面基层、台面钢架等隐蔽工程，必须提前通知甲方人员到场验收，验收合格后方可封层；

所有进场主材（石英石台面、不锈钢板材、钢制门、传递窗、密封胶等）进场前提供样品送采购人封样，未封样材料禁止进场施工；

四、工期：15个工作日

五、验收及售后要求

1.《三层输血科改造平面图》图例、图纸7条附注、《综合医院建筑设计规范》GB51039、WS/T 402输血科建设规范、医疗机构院感管理规范、安徽省亳州市医疗场所消防、装饰施工地方标准。
2.竣工后提供1年整体质保，质保期内饰面开裂、水电渗漏、门窗/传递窗故障等施工质量问题，24小时内到场免费维修更换。

六、最高限价 

壹拾贰万元整（￥120000元）。高于此限价的投标无效。
七、付款方式

经甲方竣工验收合格，结算审核后支付合同总价95%工程款；剩余5%工程款作为质保金，1年后无息结清尾款。
八、报价要求
1、报价为全费用报价，包含完成本项目所需要的全部费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。
2、响应供应商应综合考虑所有结构因素及环境因素，包括材料进场费用、清运费、税费及其他可以发生的费用做出合理报价。
九、评价方法
1、报价响应文件全部满足本项目竞价谈判要求，通过2轮以上（含2轮）报价，按报价由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。
2、其他无效报价情况：
逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。
递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。
提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或存在竞争性不足，将重新组织招标。
附件：报价响应文件格式
涡阳县人民医院
新区医技楼三层输血科改造装饰项目
报价响应文件
报价方：                  (单位盖章)
年    月   日
目     录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、技术要求响应（偏离）表（本表不要求填写）
五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
六、无重大违法记录声明函
七、资格证明文件
八、业绩证明材料
九、报价人认为需要提供的其他材料
注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。
一、投标函
致：涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               
报价人：                                单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日
注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。
二、开标一览表
货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	涡阳县人民医院新区医技楼三层输血科改造装饰项目

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价
	   拾    万    仟    佰   拾   元   角   分
   （小写：             ）

	5
	工期
	□响应     □不响应

	6
	付款方式
	□响应     □不响应

	7
	其他
	□响应     □不响应

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格和技术规格响应表明确要求填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人（单位盖章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        
      年   月   日
三、分项报价表

报价表：    报价人：                       （单位盖章）                                           价格单位：人民币·元

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价限价
	单价报价
	合价
	工艺做法及材料说明
	备注

	
	1.空调

	1
	薄型风管机
	RPIZ-63FSDN5QD/P
	台
	4.00
	1200.00
	
	
	
	

	2
	线控器
	
	套
	4.00
	200.00
	
	
	
	

	3
	无缝紫铜管
	φ6.35-38
	米
	110.00
	200
	
	
	
	

	4
	铜管橡塑保温
	φ6.35-38
	
	
	
	
	
	
	

	5
	冷凝水管
	φ25
	米
	80.00
	100
	
	
	
	

	6
	冷凝水管
	φ32
	
	
	
	
	
	
	

	7
	冷凝水管橡塑保温
	φ25
	
	
	
	
	
	
	

	8
	冷凝水管橡塑保温
	φ32
	
	
	
	
	
	
	

	9
	电源线
	φ2.5
	米
	200.00
	2.6
	
	
	
	

	10
	电源线套管
	φ20
	米
	60.00
	2
	
	
	
	

	11
	辅材
	φ10吊丝、铜管关卡、冷凝水管管卡等
	项
	1
	1200
	
	
	
	

	
	2.拆除工程

	12
	墙体开洞
	
	项
	6.00 
	500
	
	
	2个医用传递窗洞、2个推拉传递窗洞，改造2个门洞，含开洞后四周抹灰找平及加固。
	

	13
	顶棚拆除及恢复
	
	项
	1.00 
	3400
	
	
	施工过程中涉及拆除及恢复，含原损坏及缺失顶板换新
	

	14
	墙体白灰孢除
	
	项
	1.00 
	480
	
	
	更衣室改卫生间，原墙面白灰、地面PVC地板清除
	

	
	3.新建轻质隔墙

	15
	轻钢龙骨石膏板墙体
	
	㎡
	42.00 
	134
	
	
	轻钢龙骨石膏板墙体,与顶棚连接牢固，双面双层石膏板安装；内部填充防火岩棉。（含医护出入口门旁、门洞上部封堵、加固）
	

	16
	钢立柱安装
	
	米
	30.00 
	95
	
	
	门体处增加100*100*5方管与顶地连接牢固，耐火极限2h，含预埋螺栓、五金配件。
	

	17
	钢架焊接加固安装
	
	㎡
	5.80 
	530
	
	
	玻璃隔断上部增加50*50*5热镀锌方管矩形钢架，与顶连接牢固。
	

	
	4.定制操作台

	18
	血液处置室
	
	米
	4.50 
	830
	
	
	血液处置、质控室、免疫室、配血室新增柜体为18厚E0级多层实木、台面为25厚米白色石英石操作台，柜体宽度不低于650mm,其中免疫室内的血栓弹力涂设备柜体宽度不低于1000mm;含柜门、电脑桌抽屉、打孔及五金配件
	

	19
	质控室
	
	米
	4.50 
	830
	
	
	血液处置、质控室、免疫室、配血室新增柜体为18厚E0级多层实木、台面为25厚米白色石英石操作台，柜体宽度不低于650mm,其中免疫室内的血栓弹力涂设备柜体宽度不低于1000mm;含柜门、电脑桌抽屉、打孔及五金配件
	

	20
	免疫室
	
	米
	4.50 
	830
	
	
	血液处置、质控室、免疫室、配血室新增柜体为18厚E0级多层实木、台面为25厚米白色石英石操作台，柜体宽度不低于650mm,其中免疫室内的血栓弹力涂设备柜体宽度不低于1000mm;含柜门、电脑桌抽屉、打孔及五金配件
	

	21
	配血室
	
	米
	5.00 
	830
	
	
	血液处置、质控室、免疫室、配血室新增柜体为18厚E0级多层实木、台面为25厚米白色石英石操作台，柜体宽度不低于650mm,其中免疫室内的血栓弹力涂设备柜体宽度不低于1000mm;含柜门、电脑桌抽屉、打孔及五金配件
	

	22
	清洗水槽
	
	套
	4.00 
	500
	
	
	血液处置、质控室、免疫室、配血室操作台面各增加一套304加厚不锈钢台洗手池，含配套龙头、下水。
	

	
	5.门窗

	23
	新增单开钢质门
	
	樘
	4.00 
	1730
	
	
	洁具间、消毒室、医废暂存、发血，定制与相邻房间
门体材质、颜色相近钢质门，含五金锁具。
	

	24
	新增双开钢质门
	
	樘
	1.00 
	2150
	
	
	免疫室定制与相邻房间门体材质、颜色相近双开子母钢质门，含五金锁具。
	

	25
	玻璃隔断墙体、门
	
	㎡
	8.90 
	745
	
	
	10mm厚钢化、防火安全玻璃，耐火极限不低于1H,1.8厚铝型材隔墙，含地弹簧玻璃门，门锁、把手
	

	26
	新增双开钢质门
	
	樘
	1.00 
	2950
	
	
	医护出入口处，1.5*2.2米高，门体材质、颜色相近双开钢质门，含五金锁具，门铃一套。
	

	27
	铝合金推拉传递窗
	
	㎡
	2.88 
	520
	
	
	6mm厚钢化安全玻璃，1.8厚铝型材，内部可关闭
	

	
	6.卫生间改造

	28
	卫生间给排水改造
	
	项
	1.00 
	1400
	
	
	蹲便器给排水管路就近接不锈钢给水管道、pvc110排污管道。
	

	29
	卫生间防水
	
	项
	1.00 
	780
	
	
	地面丙纶布，墙面东方雨虹防水料浆刷两遍，返高2米
	

	30
	卫生400*800地砖铺贴
	
	㎡
	4.00 
	100
	
	
	含黄沙，水泥，含部分合理损耗，不含瓷砖造型拼花。
	

	31
	卫生间墙砖400*800
	
	㎡
	15.00 
	100
	
	
	含瓷砖背胶、胶泥，含合理损耗，墙砖高度2.8米。
	

	32
	墩台砌筑及砂浆回填
	
	项
	1.00 
	1000
	
	
	含220mm高墩台，红砖、多孔砖、黄沙、水泥等。
	

	33
	隔断挡板
	
	㎡
	3.00 
	420
	
	
	18后抗倍特隔断/18厚多层饰面板，含门子、五金配件
	

	34
	成人蹲便器
	
	套
	1.00 
	330
	
	
	含蹲便器水箱、辅材、安装
	

	
	7.其他

	35
	给排水、强弱电改造
	
	项
	1.00 
	9100
	
	
	操作台区域，需同步调整给排水、强弱电点位布线，墙体开槽布线，医用传递窗布置电源等，满足实际功能使用需求。
	

	36
	房间破损涂料修补
	
	项
	1.00 
	1000
	
	
	铲除后防潮处理、批灰刷漆。
	

	37
	推拉窗石材台面
	
	项
	2.00 
	660
	
	
	推拉式传递窗口下部安装25厚石材台面，18mm阻燃板垫层,超出两侧墙体各200mm宽；
	

	38
	不锈钢包套
	
	项
	2.00 
	380
	
	
	推拉传递窗口里外需安装1.2厚304拉丝不锈钢包套收口处理；含阻燃板垫层，美容胶收口
	

	39
	建筑垃圾清运
	
	项
	1.00 
	1200
	
	
	施工过程中的建筑垃圾清运至楼下指定位置，集中外运。
	

	40
	医用传递窗
	
	套
	2
	1980
	
	
	304加厚，内置紫外线杀菌灯，机械电子互锁，高清可视窗口
	

	
	合计总价

	
	说明：本清单中未列出、标示不准及描述不清的，以现场实际需要为准。报价人需要自行进行现场踏勘。递交报价响应文件，视为报价总价包含完成本项目现场实际调整全部工程的所有费用，采购人不再为本项目增加支付任何费用。


四、技术要求响应（偏离）表
（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
报价人：                       （单位盖章）
	
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	项目名称
	采购文件要求技术规格参数
	投标人提供技术规格参数
	偏离
情况
	备注

	
	注意：
	本表可不填写，递交报价响应文件均视为响应本采购文件的各项技术要求。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；
2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。
3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。
五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
致：涡阳县人民医院  
本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。
报价人（单位盖章）：             
法定代表人（盖章或签字）：             
被授权（代理）人（盖章或签字）：             
附：
法人代表人身份证明

[image: image1.png]



代理人身份证明

六、无重大违法记录声明函
致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   报价人：       （单位盖章）
日  期：                   

七、资格证明文件
（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）
八、业绩证明材料
九、报价人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）



压盖印章








